## 设备主材表
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
一 | 视频监控系统
前端设备
1 | 室内枪机 | 1.不小于 400 万像素 CMOS 图像传感器； 2.焦距：≥2.8mm可选； 3.最低照度：彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0002lx； 4.支持红外补光，可识别距离摄像机50m处的人体轮廓； 5.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流； 6.支持宽动态； 7.支持DC12V供电，支持POE供电； 8.支持不低于IP66防护等级； 9.含与现场环境相适应的摄像机支架。 | 台 | 4
2 | 室内半球摄像机 | 1.不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器，不少于1个RJ45 接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口; 2.焦距：≥2.8mm可选； 3.最低照度：彩色：≤0.0008lx ; 黑白：≤0.0002lx； 4.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流 ； 5.支持人脸抓拍等功能； 6.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等行为分析； 7.支持红外补光，可识别距离设备不低于40m处人体轮廓； 8.支持DC12V供电，支持PoE供电； 9.支持不低于IP66防护等级。 | 台 | 4
3 | 电梯半球 | 1.不低于400万像素CMOS图像传感器，不少于1个拾音器、1个扬声器，1个RJ45接口； 2.焦距：≥2.8mm可选； 3.最低照度：彩色：≤0.0008lx ; 黑白：≤0.0002lx； 4.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流； 5.支持智能编码功能； 6.支持DC12V供电，支持POE供电； 7.支持不低于IP66防护等级； | 台 | 9
4 | 电梯网桥 | 1.支持点对点传输方式； 2.可通过网页远程控制和管理； | 台 | 9
5 | 摄像机电源 | 输入:AC220V，50/60Hz 输出:12V/2.0A | 个 | 17
中心设备
1 | NVR | 配置不低于下列要求： 1.存储接口：8个SATA接口，配3块12TB硬盘 2.视频接口：2×HDMI，2×VGA 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：16路报警输入，4路报警输出 5.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 6.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 7.输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps 8.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 9.解码能力：最大支持16×1080P 10.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1
消控室
1 | 超窄边拼接屏 | 1.55寸拼接显示单元； 2.显示单元亮度≥500cd/m2； 3.物理拼缝应≤3.5mm； 4.对比度≥4000:1； 5.液晶单元物理分辨率不小于1920*1080； 6.不少于1个DVI，2个HDMI，1个VGA视频输入接口； 7.设备不少于1个输入RS232接口或1个输入RS485接口、1个输出RS232接口或1个输出RS485接口、一个红外接口，1个USB； 8.支持自动拼缝补偿功能。 | 块 | 2
2 | 拼接屏支架 | SPCC优质冷轧钢板；采用不小于6cm厚的侧封板与顶封板包边；可定制前对开门，用来放置设备；维护方式：后维护。 | 个 | 2
3 | 解码器 | 配置不低于下列要求： 1.不少于1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个USB接口、2个报警输出接口、2个报警输入接口、2个HDMI输入接口、4个HDMI输出接口； 2.支持接入GB/T28181-2016或ONVIF的摄像机并进行解码上墙，支持接入RTSP/RTP数据流并进行解析，支持接入PS、TS视频流并进行解码上墙； 3.支持接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙； 4. 支持画面拼接功能；支持多画面显示功能，可将接入的图像进行1、2、3、4、6、7、9、16画面分划显示； 5.支持解码4*16路分辨率为720*576(30fps)的视频图像、或4*9路分辨率为1280*720(30fps)的视频图像、或4*4路分辨率为1920*1080(30fps)的视频图像、或4*1路分辨率为3840*2160(30fps)的视频图像； 6.支持回放视频上墙功能，支持回放视频播放进度控制等操作； 7.支持报警联动功能，当触发报警时，支持联动到指定的电视墙窗口进行显示； 8.可通过键盘控制解码视频上墙、分屏、录像、回放等； | 台 | 1
4 | 总控工作站 | 不小于23.8英寸，含无线键、鼠；4核以上CPU，8GB以上内存，128GSSD及以上硬盘，1T SATA及以上硬盘，10/100/1000M自适应网卡。 | 台 | 1
5 | HDMI线缆 | 1.长度：10米； 2.类型：HDMI线缆； 3.材质：高纯度铜导体线材。 | 条 | 2
6 | 操作台 | 3工位操作台、含座椅。 | 套 | 1
7 | 管理工作站 | 不小于23.8英寸，含无线键、鼠；4核以上CPU，8GB以上内存，128GSSD及以上硬盘，1T SATA及以上硬盘，10/100/1000M自适应网卡 | 台 | 1
线缆辅材
1 | 楼层配电箱 | 楼层配电箱 | 个 | 2
2 | 电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 100
3 | 主干电源线 | WDZYJYR3*4 | 米 | 200
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 护套材料LSZH；十字隔离骨架隔离线对；23AWG实芯裸铜导线；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。（305米/箱） | 箱 | 5
2 | 室内12芯万兆单模光缆 | 芳纶丝加强件，光纤芯径9/125μm，LSZH护套 | m | 200
3 | 24口配线架 | 可卡接22～26AWG规格芯线；满配24个六类非屏蔽模块；插拔次数不小于750次；高度1U，19英寸机柜安装。 | 个 | 3
4 | 理线器 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U | 个 | 3
5 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 十字隔离骨架隔离线对；LSZH护套；连接次数≧750次 | 根 | 48
6 | 24口光纤配线架 | 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；19英寸机柜安装，端口数24. | 个 | 3
7 | LC单模双工耦合器 | 双工单模LC光纤耦合器（OS2） | 个 | 18
8 | LC单模1米光纤尾纤 | OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套 | 条 | 36
9 | LC双工单模光纤跳线（2m） | 单模单芯尾纤，OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套。 | 条 | 18
10 | 光纤配线架 | 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；19英寸机柜安装，端口数48. | 个 | 1
11 | LC单模双工耦合器 | 双工单模LC光纤耦合器（OS2） | 个 | 24
12 | LC单模1米光纤尾纤 | OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套 | 条 | 48
13 | LC双工单模光纤跳线（2m） | 单模单芯尾纤，OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套。 | 条 | 24
二 | 电梯五方对讲系统
1 | 电梯五方对讲通讯线缆 | RVVP6*1.0 | 米 | 400
三 | 出入口控制系统
1 | 门禁管理系统 | 1.支持人员组管理、人员组设备管理、照片管理、人员组绑定部门、部门绑定人员组； 2.支持门禁远程开门、常开、常闭、取消常开、取消常闭、设备重启、设备校时等指令下发，并显示指令执行状态； 3.支持刷卡门禁、人脸门禁不同参数组配置； 4.支持门禁计划新增，编辑，删除，支持门禁计划按星期、按时间段设置，循环周期配置，支持门禁计划有效期设置，支持时间段内门禁运行模式设置； 5.支持用户计划新增，编辑，支持用户计划按星期、按时间段设置，循环周期配置，支持门禁计划有效期设置； 6.支持授权信息查询、人员添加授权、授权异常查询、部门人员组添加授权、人员取消授权、批量取消人员授权； 7.支持区域管理、工作站管理、门禁设备管理、区域设备管理、门禁组管理、设备固件升级等； 8.非法记录查询、识别记录查询、告警记录查询、入场人数查询； 9.支持第三方对接参数管理，定时任务管理、推送配置管理、系统日志管理等； 10.人行通道闸有无效卡或该时段无权限卡刷卡时有报警机制，提醒安保人员该学生在此时段没有权限进出。 | 套 | 1
2 | 双门控制器 | 1.支持消防报警信号和安防报警信号输入；支持在线升级功能； 2.门禁读头通讯方式：支持韦根34或26或485协议； 3.可通过客户端软件对不同用户授权不同的权限； 4.门禁控制器可记录出入时间、操作时间、报警时间等信息； 5.通讯接口:TCP/IP; 6.读卡器接口:≥2路;开门按钮接口:≥2路;报警接口:≥2路;门磁接口:≥2路； 7.支持web管理； | 台 | 2
3 | 人脸识别门禁读卡器 | 配置不低于下列要求： 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡； 5.人脸识别：支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持6000人脸库、30000张卡，12万条事件记录； 7.通信方式及网络协议：有线网络； | 台 | 3
4 | 双门磁力锁 | 1.最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 ； 2.输入电压：DC12V或DC24V+10% ； 3.工作电流：12V/450mA 24V/220mA； 4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 ； | 把 | 3
5 | 门禁门锁电源 | 输出电压：DC12V；输出电流：3A； 含电源箱 | 台 | 3
6 | 出门按钮 | 优质PVC工程塑料，暗装型，输出NO信号；可配合86电器盒 | 只 | 3
7 | 锁支架 | 电磁锁支架，优质铝合金材质 | 个 | 3
8 | 消防联动模块 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出+1路继电器输入 | 个 | 3
四、机房工程
⑴ | 运营商机房
1.1 | 装饰装修系统
1 | 地面找平、防尘处理 | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.C20细石混凝土随打随抹 3.1：3水泥砂浆找平层 4.灰色防尘漆两道 | m2 | 38
2 | 全钢无边抗静电地板 | 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω | m2 | 38
3 | 不锈钢踢脚线 | 1.0mm厚304不锈钢板，100mm高。 | m | 28
4 | 入口台阶制作 | L40角钢定制。 | 个 | 1
5 | 顶面乳胶漆 | 1）顶缝原浆抹平 2）10mm厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | ㎡ | #REF!
6 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10mm厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | ㎡ | 112
7 | 钢制防火门 | 甲级，1500*2400mm。 | 樘 | 1
8 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 批 | 1
1.2 | 供配电系统
1 | 市电配电柜 | 柜体定制，参考尺寸：600深*800宽*2000高（mm），包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 | 台 | 1
2 | 电线管 | JDGΦ20壁厚不低于1.5mm | 米 | 80
3 | 电线管 | JDGΦ25壁厚不低于1.5mm | 米 | 240
4 | 金属镀锌桥架 | 冷轧钢板（钢板厚度1.2mm），冷镀锌，尺寸300mm*100mm | 米 | 8
5 | 电源线 | WDZ-BYJ3*2.5mm2 | 米 | 300
6 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY3*6mm2 | 米 | 200
7 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY5*6mm2 | 米 | 10
8 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY5*10mm2 | 米 | 30
9 | 阻燃铜芯电缆（UPS输入） | WDZ-YJY4*95+1*50 | 米 | 15
10 | 墙壁插座 | 单相五孔10A，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白。 | 套 | 4
11 | PDU | 1.每个机柜标配2条PDU ，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 3.输入：250V 32A ，输出：20位国标三孔10A+4位国标三孔16A；带电源指示灯，不带线； | 套 | 10
12 | 工业连接器 | 3口32A。 | 套 | 10
13 | LED平板灯 | 300*1200mm，32W，材质：冷轧板+PC面框 | 套 | 4
14 | LED平板灯 | 300*1200mm，32W，材质：冷轧板+PC面框,断电放电时间≥90min | 套 | 4
15 | 翘板开关 | 双联单控，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白,220V 10A | 套 | 1
16 | 辅材 | 配套 | 项 | 1
1.3 | UPS不间断电源系统
1 | UPS主机 | 1.标准：YD/T1095-2008； 2.三进三出10KVA UPS主机；在线式双变换式； 3.输入总谐波失真要求小于5%，输入功率因数要求≥0.99； 4.电源效率（ECO状态）≥95%； 5.电池节数可调整，要求可在线调整电池电压、充电电流； 6.外壳防护等级不低于IP21。 | 台 | 1
2 | 蓄电池 | 1.标准：YD/T799-2010； 2.蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 3.满足20KVA备电1小时，20h率容量不低于100AH； 4.具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 5.考虑设备兼容性及售后服务，采用与UPS主机同一品牌。 | 节 | 16
3 | 电池箱 | 配套 | 台 | 1
4 | 电池连接线等辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。包含但不限于软铜芯、铜鼻、电池连接线等。 | 套 | 1
1.4 | 防雷接地系统
1 | 等电位连接 | 定做，工作内容：本体安装，接线。 | 项 | 1
2 | 断接箱 | 钢制防火，工作内容：箱体安装、接线。 | 个 | 1
3 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm。 | m | 28
4 | 紫铜排 | 30*3mm。 | m | 18
5 | 铜编织带 | 25mm2 | m | 26
6 | 接地引线(暂定） | WDZA-BYJR50mm2 | m | 10
7 | 辅材 | 配套，工作内容：满足系统设备连接所需的接头、配件等设备安装。 | 项 | 1
8 | 防雷检测 | 配套，第三方检测。 | 项 | 1
1.5 | 空气调节系统
1 | 精密空调 | 1.制冷量≥12kW，显冷量≥10kW，风量≥3000CMH，能效比＞3，加热量≥3kw，加湿量＞2.3kg/h，上送风机组。 2.精密空调应采用节能型的湿膜加湿器或电极加湿； 3.空调应具有RS485界面，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统； | 套 | 1
2 | 液管 | 冷媒铜管,含铜管保温，配套室外机电源线、控制线等。 | 米 | 20
3 | 气管 | 冷媒铜管,含铜管保温，配套室外机电源线、控制线等。 | 米 | 20
4 | 进水管 | PPRφ25水管敷设。 | 米 | 20
5 | 出水管 | PPRφ50水管敷设。 | 米 | 20
6 | 新风机组 | 1.吊顶式安装，新风量≧1000m3/h，带3档调速风机，增配RS485通讯接口； 2.标配粗效、中效、亚高效三级过滤器； 3.支持定时功能、来电自启动、温度显示功能。 | 套 | 1
7 | 过滤器 | 中效 | 个 | 3
8 | 过滤器 | 高效 | 个 | 3
9 | 新风机防火阀 | 24V，70℃常开，消防联动； | 个 | 1
10 | 新风风管 | 0.6mm镀锌薄钢板，20mm橡塑保温棉保温 | 米 | 10
11 | 外墙百叶风口 | 定制 | 个 | 1
12 | 单摆风口 | 300*300送风口 | 个 | 1
13 | 辅材 | 配套 | 项 | 1
1.6 | 机柜系统
1 | 服务器机柜 | 1.600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)，符合19英寸安装规范；不含侧门。 2.机柜前后门可拆卸式结构，采用压铸130度快速拆卸铰链，前门单开，后门双开；采用弧形六角孔门，通风率不小于75%。 3.结构：柜体采用的钢板为冷轧钢板，前门厚度≥1.5mm.角轨厚度≥2.0mm，加工工艺为冷加工工艺。 4.静态承重≥2400KG，动态承重≥1200KG，防护等级不低于IP20。 | 台 | 3
1.7 | 综合布线系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 同“综合布线系统”中要求； | 箱 | 2
2 | 24口配线架 | 同“综合布线系统”中要求； | 个 | 5
3 | 理线器 | 同“综合布线系统”中要求； | 个 | 5
4 | 网格式桥架 | 电镀锌，300宽线槽 | m | 5
5 | 网格式桥架配件 | 连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 | m | 5
6 | 辅材 | 配套 | 项 | 1
1.8 | 灾害防护系统
1 | 配电柜承重支架 | L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 | 套 | 1
2 | 机柜承重支架 | L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 | 套 | 3
3 | 精密空调承重支架 | L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 | 套 | 1
4 | UPS承重支架 | L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 | 套 | 1
5 | 蓄电池承重支架 | L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 | 套 | 1
6 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米。 | 台 | 1
7 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.C15细石混凝土随打随抹 3.聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） | 米 | 5
8 | 进出管线、桥架防火泥封堵 | 防火泥，满足消防要求。 | 项 | 1
⑵ | 监控消控室
2.1 | 装饰装修系统
1 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）C15细石混凝土随打随抹 3）1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | ㎡ | 40
2 | 全钢无边防静电活动地板 | 全钢无边防静电活动地板，尺寸为600*600*35（mm）。 | ㎡ | 40
3 | 不锈钢踢脚线 | 12mm石膏板基层 ，0.8mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高。 | 米 | 30
4 | 入口台阶 | L40角钢定制。 | 项 | 1
5 | 顶面乳胶漆 | 1）顶缝原浆抹平 2）10mm厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | ㎡ | 40
6 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10mm厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | ㎡ | 90
7 | 钢制防火门 | 甲级1500*2300mm，含门锁、闭门器等配套五金。 | 樘 | 1
8 | 辅材 | 配套 | 项 | 1
2.2 | 供配电系统
1 | 配电箱 | 箱体定制，参考尺寸：255深*600宽*500高（mm），包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 | 台 | 1
2 | 电线管 | JDGΦ20壁厚不低于1.5mm。 | 米 | 100
3 | 电线管 | JDGΦ25壁厚不低于1.5mm | 米 | 100
4 | 电源线 | WDZA-BYJ2.5mm2 | 米 | 200
5 | 电源线 | WDZA-YJY3*4mm2 | 米 | 100
6 | 墙壁插座 | 单相五孔10A，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白 | 套 | 5
7 | 地面插座 | 单相五孔10A，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白 | 套 | 6
8 | LED平板灯 | 300*1200mm，材质：冷轧板+PC面框,断电放电时间≥90min | 套 | 8
9 | 翘板开关 | 双联单控，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白,220V 10A。 | 套 | 1
10 | 辅材 | 配套 | 项 | 1
2.3 | 接地系统
1 | 等电位连接 | 定做 | 项 | 1
2 | 断接箱 | 钢制防火 | 台 | 1
3 | 紫铜排 | 30*3mm | 米 | 18
4 | 铜编织带 | 25mm2 | 米 | 43
5 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | 米 | 30
6 | 接地引线 | WDZA-BYJR50mm2 | 米 | 10
7 | 辅材 | 配套 | 项 | 1
2.4 | 灾害防护系统
1 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米。 | 台 | 1
2 | 进出管线、桥架防火泥封堵 | 防火泥，满足消防要求。 | 项 | 1
小计
五、综合管路系统
1 | 200*100垂直桥架 | 尺寸：垂直桥架200*100 材质：冷轧镀锌钢板 厚度：槽体不低于2.0mm，盖板不低于1.2mm | m | 60
2 | 200*100水平桥架 | 200*100水平桥架 材质：冷轧镀锌钢板 厚度：槽体不低于1.2mm，盖板不低于1.0mm； | m | 360
3 | JDG25 | JDG25，壁厚不小于1.5mm。 | m | 500
4 | JDG20 | JDG20，壁厚不小于1.5mm。 | m | 500
5 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1
小计
六、能耗管理系统
A | 中央管理平台
1 | 工作站主机 | Intel Core i7/DDR3/8GB/1TB SATA硬盘/1GB独立显卡/20寸LED宽屏 | 台 | 1
2 | 平台服务器 | 品牌PC服务器：64位，4核以上CPU，16GB以上内存，500GB以上硬盘，Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012，双网卡 | 台 | 1
3 | 打印机 | 幅面：A4。类型：黑白激光。连接方式：USB。 | 台 | 1
4 | 能耗监测系统软件 | 1.安装环境：Windows操作系统，不低于16G内存，1T硬盘，内嵌或SQL关系数据库，支持B/S、C/S多种架构；软件可适配国产化操作系统； 2.内嵌WEB组态软件、可视化软件，自带图形库、基础组件、可扩展高级组件。支持WEB浏览访问、图形化组态、界面友好，简单易学； 3.支持提供水、电、气、热等用能数据情况的可视化分析结果，可扩展其他相关子系统； 4.支持用能数据自动实时采集，实时传输，自动形成各类能耗图形，能耗趋势图等；根据历史能耗信息，形成能耗趋势图； 5.系统异常报警，报警记录历史信息实时可查，也可选配添加通过微信，短信，电话语音等方式自动推送报警。 | 套 | 1
5 | OPC接口软件 | 与第三方系统集成平台对接互通； | 套 | 1
6 | 能耗数据采集器 | 1、通信端口：国标； 2、编程控制：可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体，内置WEB服务，固件升级，内含嵌入式软件； 3、外形尺寸：70mm*90mm*65mm； 4、安装方式：标准35mm导轨式安装； | 台 | 1
7 | 能耗数据采集箱 | 1、内部电气成套，尺寸：400mm*500mm*180mm； 2、外壳材质：铁（默认壁厚1.0mm）； 3、开门形式：单开门； 4、成套箱内包含：DC24V电源模块（默认配置，品牌安东科）、AC24V电源模块（默认无，选配，品牌国产无指定）、成套元器件（20A空气开关，默认国产一线品牌无指定、五孔插座国产品牌无指定）、线材导轨、标准接线图纸（若有）等； 5、安装方式：壁挂/落地，默认壁挂； | 套 | 1
8 | 能耗监测系统调试 | 能耗监测系统调试、运行； | 套 | 1
B | 管线
1 | 采集箱电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 20
2 | 采集箱通信线 | CAT6 | 米 | 50
3 | 电表采集线 | RVSP2*1.0 | 米 | 200
4 | 水表采集线 | RVSP4*1.0 | 米 | 50
5 | 配管 | JDG20 | 米 | 50