## 施工项目
装 修 项 目 预 算 单
客户姓名： |  |  |  |  | 工程负责人： |  | 设计师：
客户地址： |  |  |  |  | 联系电话： |  | 制单日期：
序号 |  | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单方造价 |  | 施工工艺 | 材料说明
[5 empty] | 材料、人工 | 合价
大厅
1 | 基础 | 地面铺贴 |  |  |  |  | 1. 基层处理：清理地面浮灰、油污、杂物，凿除凸起部位，修补裂缝，洒水湿润基层（避免积水）。 2. 找标高弹线：根据墙面水平基准线，弹出地面标高控制线和铺贴分格线，确定铺贴贴 3.拌制砂浆/粘结层：按配比搅拌干硬性水泥砂浆（或瓷砖胶），确保和易性与强度达标。
2 |  | 地面材料 |  |  |  |  | 试铺后在砖背均匀抹粘结材料，对准分格线轻压就位。 ​ 用橡皮锤敲击振实，调整平整度与缝隙宽度(一般2-3mm)。 ​勾缝/擦缝：铺贴完成24h后，用专用勾缝剂填充缝隙，清理表面余料。 ​ 养护：成品保护48h以上，期间禁止踩踏、堆载 | 800mmx800mm灰色哑光砖
3 |  | 顶面基层处理 |  |  |  |  | 1. 基层清理 铲除浮浆、松动混凝土，钢丝刷扫净，无浮灰。
4 |  | 墙面、立柱基层处理 |  |  |  |  | 1. 基层清理 铲除空鼓、起砂、浮浆、油污、松散腻子， 露出原水泥砂浆/混凝土基层，无浮粉。 2.渗透封闭底漆 滚涂 混凝土封闭底漆/界面剂 1遍， 固砂、防掉粉、防返碱。 ​3.薄喷/滚涂 哑光水泥漆/清水混凝土漆 2～3遍， 不厚涂、不抛光，保留毛坯粗糙感。 | 清水混凝土漆
5 | 电路改造 | 桥架铺设 |  |  |  |  | 1.名称：黑色镀锌桥架（尺寸：100×50） .铺内总需长度：270米 .单价45元一米合计12150。 备注：国标镀锌+黑色喷塑，防腐耐用，适配商场电气规范 2 桥架配套盖板 （尺寸100×50mm 黑色专用） 总需长度270米 单价8元一米合计2160元 备注：配套全覆盖，防尘护线
6 |  | 射灯专用电线 |  |  |  |  | 1. 放线准备 核对电线型号（BV2.5 国标铜芯），检查绝缘层完好，按回路分组放线。 ​ 2. 桥架内清理 清除桥架内杂物、灰尘，保证无尖锐毛刺。 ​ 3. 穿线敷设 - 电线顺直敷设，不扭结、不交叉 ​ - 同一回路火线/零线/地线成束布置 | BV2.5mm² 国标铜芯线
7 |  | 电路辅材 |  |  |  |  | 1 直接接头 100×50黑色专用 ：桥架直线连接 2 水平弯头 100×50黑色专用 ：绕梁转弯使用 3 等径三通 100×50黑色专用：线路分支转接 4 镀锌吊杆 M8×150mm ： 贴顶固定支撑 5 专用托臂 100×50黑色配套 ：桥架固定 6 膨胀螺栓 M10镀锌： 顶面/梁体固定 7 接地跨接线 BVR4mm²铜芯线 8 接地卡 桥架专用 ：桥架接地连接 9 连接螺栓套件 镀锌专用 ：桥架拼接固定 10 防火密封胶 阻燃型： 穿墙穿板封堵 11 阻燃扎带/绝缘胶带： 线路整理固定
8 |  | 插座线路 |  |  |  |  | 规划好插座位置和高度，准备好电线（普通插座用2.5mm²）、穿线管（如PVC阻燃管）、底盒、插座面板、螺丝刀和开槽机等工具。 · 弹线定位与开槽：在墙面画出线路走向和底盒位置，再沿线切割、剔凿出深度匹配的线槽。 · 布管：将线管固定在线槽内，拐弯处要用大弧度冷弯（严禁使用90度直角弯头），确保电线日后能自由抽动。 · 穿线：管内电线截面不能超40%，同一回路火、零、地线必须穿入同一根管，且管内严禁有电线接头。电线颜色要区分：火线宜用红、黄、绿色，零线用蓝色，地线必须用黄绿双色。 · 安装插座：接好线后，将插座面板固定到暗盒上。接线必须严格遵循 “左零（N）右火（L）上接地（E）” 原则。若使用带开关插座，开关一般用于切断火线，具体接法参照产品说明书。 · 测试与验收：用验电器逐个测试，确认接线无误、漏电保护器动作正常。验收合格后，才能进行封槽、抹灰等下一道工序。 | 1 米插座回路 = 火+零+地 3 根线，2.穿线管（PVC阻燃）3.· 底盒（暗盒）
9 |  | 设备隔断墙体 |  |  |  |  | 1. 放线定位：在地面、顶面弹出隔断墙体边线、立柱位置线。 ​2. 骨架安装： ​ 安装天地龙骨与竖向龙骨 ​- 加固门洞、设备预留位置，确保骨架稳定。 ​3. 填充与封板： ​- 空腔内填充隔音棉/保温材料。 ​- 双面封钉石膏板/水泥板，错缝安装，自攻钉沉头处理。 ​4. 接缝处理：板缝贴抗裂纸带/玻纤网，批刮腻子找平，避免开裂。 ​5. 饰面施工：根据需求做乳胶漆面层处理
10 |  | 防火门定制及安装 |  |  |  |  | 1.仓库隔墙配套定制防火门，尺寸为1200宽*2100高 2.根据设计图纸要求安装到位 | 符合消防甲级防火级别要求
[7 empty] | / | /
0
1 |  | 合计
总计
1 |  | 本预算所涉及到的工程项目所采用材料的品牌、产地、规格及标准等详见《材料选购单》（附表）。
2 |  | 工程进程中，预算未含项目如发生，首先由设计师出具施工图纸及报价，由客户签字认可后，交纳此工程项目费用后方可施工。
3 |  | 本工程峻工决算时，所做项目的单价以本预算单价为准，工程项目及量以实际发生为实。
4 |  | 为确保本公司自身的利益并能够更好的服务与客户，主合同中尾款自始自终保持一致，增、减项所发生费用同中期款核算后收取，中期后的增加项即时核算收取。
5 |  | 工程中的具体事宜，一切以书面为准，对于书面之外的口头承诺及协议一律无效。